PROPUESTA TÉCNICA — RACK DE SERVIDOR

Proyecto Delivrix · Infraestructura física Medellín

v5 FINAL · Con cotización fábrica nacional (HM Ingeniería)

| Responsable | Juanes (jectcode@gmail.com) |
| --- | --- |
| Fecha propuesta | 21 de mayo, 2026 · v5 FINAL |
| Presupuesto tope | USD 500 (≈ COP 2.125.000 a TRM 4.250) |
| Servidor a alojar | IBM x3630 M4 — 75 cm profundidad × 45 cm ancho × 9 cm alto (2U) — Peso ≥25 kg cargado |
| Recomendación principal | ★ HM Ingeniería COD 583 — Gabinete cerrado 90×70×100 cm (20U) |

# 1. Resumen ejecutivo

Tras buscar productos reales en MercadoLibre Colombia, Amazon US, y solicitar cotización a fabricante nacional (HM Ingeniería y Soluciones Eléctricas SAS), se identificó la mejor opción de rack para el servidor IBM x3630 M4 dentro del presupuesto USD 500.

## Hallazgo clave

- Los racks cerrados de MercadoLibre Colombia económicos son TODOS de 60 cm de profundidad → NO entran el IBM (75 cm).

- Importar de Amazon US sale USD 890 con cargos → fuera de presupuesto.

- Racks abiertos MercadoLibre con profundidad ajustable: Vevor 12U a COP 1.048.000 (USD 247) — válido pero solo 12U.

- ★ COTIZACIÓN FÁBRICA NACIONAL (HM Ingeniería Bogotá): rack cerrado 90×70×100 cm (20U) a COP 900.000 con IVA (USD 212) → IBM cabe perfecto con 25 cm de margen + MÁS CAPACIDAD + CERRADO + GARANTÍA LOCAL.

## Recomendación final

★ HM Ingeniería COD 583 — Gabinete cerrado 90×70×100 cm (20U)

Total proyecto: USD 309 / COP 1.297.000 (incluye rack + envío + tornillos + PDU + bandeja). Margen USD 191 disponible para accesorios opcionales fase 2.

# 2. Contexto del proyecto Delivrix

Delivrix está en día 21/30 del MVP. Estrategia multi-provider:

- Webdock × 3 cuentas — VPS principales (Hito 5.12)

- AWS Route 53 + Domains — DNS y dominios

- IONOS Cloud DNS — proveedor secundario con bailout pre-acordado

- Servidor físico Medellín IBM x3630 M4 — Proxmox VE 8.4 con 2 VMs (Base Datos + AppWeb)

- Sitio remoto Miami FL — VPN SSL

El rack alojará el servidor físico Medellín — único componente on-premise crítico. Reducir riesgo operativo en producción es la prioridad.

# 3. Inventario a montar — cálculo de U

| Equipo / Concepto | U ocupadas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Servidor IBM x3630 M4 (hoy) | 2U | Atornillado a 4 postes con rieles ajustables |
| Mikrotik CCR2004-16G-2S+ (hoy) | 1U | Atornillado normal en U superior |
| PDU 1U 8 tomas (hoy) | 1U | Distribución de poder |
| Bandeja perforada 1U (hoy) | 1U | Soporte adicional |
| Organizador cables 1U + espacio aire (hoy) | 2U | Gestión cableado + ventilación |
| SUBTOTAL HOY | 7U | Setup mínimo operativo |
| Crecimiento futuro (12-24 meses) | 6U | 1 servidor 2U + switch 1U + patch panel 1U + 2 espacios |
| Margen seguridad (30%) | 4U | Para imprevistos |
| TOTAL U RECOMENDADAS | 17U | ★ El rack de 20U (HM 583) cubre con holgura |

# 4. ★ COTIZACIÓN HM INGENIERÍA SAS (recomendado)

| Razón social | HM INGENIERÍA Y SOLUCIONES ELÉCTRICAS SAS |
| --- | --- |
| NIT | 900377470-1 |
| Dirección | Bogotá D.C., CR 12 20 89 |
| Teléfono | +57 601 937 0187 |
| Email | hmingsas@outlook.com |
| Vendedor | Juan David Lozano Cordero |
| Cotización N° | COT 755 — 21 mayo 2026 |

## Productos cotizados (4 opciones)

| COD | Tipo | Dimensiones (A×An×Pr) | U aprox | Precio +IVA | USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 582 | Gabinete cerrado | 70 × 70 × 100 cm | ~15U · fija | COP 700.000 | USD 165 |
| ★ 583 | Gabinete cerrado | 90 × 70 × 100 cm | ~20U · fija | COP 900.000 | USD 212 |
| 584 | Rack abierto 4 parales | 70 × 52 × 85-100 cm | ~15U · ajustable | COP 500.000 | USD 118 |
| 585 | Rack abierto 4 parales | 90 × 52 × 85-100 cm | ~20U · ajustable | COP 700.000 | USD 165 |

NOTA sobre dimensiones: el formato es Alto × Ancho × Profundidad. Los gabinetes cerrados tienen ancho 70 cm (con paredes laterales), los racks abiertos tienen 52 cm (solo el marco de postes, ancho estándar 19").

# 5. Por qué el GABINETE 583 es la mejor opción

## Ficha técnica COD 583

| Nombre | GABINETE SERVIDOR 90 cm × 70 cm × 1 metro |
| --- | --- |
| Tipo | Gabinete cerrado con puertas + 4 rieles ajustables (adelante/atrás) |
| Dimensiones | Alto 90 cm (~20U) · Ancho 70 cm · Profundidad 100 cm |
| Capacidad para IBM 75 cm | ★ SÍ cabe con 25 cm de margen trasero para cables + flujo de aire |
| Precio (sin IVA) | COP 756.302,52 |
| IVA (19%) | COP 143.697,48 |
| TOTAL con IVA | COP 900.000 USD 212 (TRM 4.250) |
| Origen | Fabricación nacional Bogotá Colombia · made-to-order |
| Forma de pago | 50% adelanto para iniciar fabricación, 50% contra entrega |
| Tiempo fabricación | 4 días hábiles desde recibido el 50% adelanto |
| Envío | A cargo del cliente. HM ayuda a cotizar envío. Estimado COP 150.000-300.000 Bogotá → destino final. |
| Accesorios | NO incluidos. Bandejas, multitomas, tornillería se cotizan aparte (o se compran en MercadoLibre). |

## Por qué el 583 vence al Vevor de MercadoLibre

| Criterio | HM 583 (fábrica nacional) | Vevor HT-W6412 (MercadoLibre) |
| --- | --- | --- |
| Precio rack | USD 212 / COP 900.000 | USD 247 / COP 1.048.000 |
| Capacidad (U) | 20U ★ | 12U |
| Cerrado o abierto | CERRADO con puertas ★ | Abierto 4 postes |
| Profundidad | 100 cm fija — IBM cabe con margen 25 cm | 58-102 cm ajustable — IBM cabe |
| Garantía / soporte | Fabricante local con factura ★ | Vendedor MercadoLibre internacional |
| Tiempo de entrega | 4 días hábiles fabricación + envío | ~14 días envío |
| Protección polvo/seguridad | Sí (cerrado) ★ | No (abierto) |

# 6. Presupuesto detallado con COD 583

| Ítem | Producto y proveedor | Precio | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Rack cerrado 90×70×100 (20U) | HM Ingeniería COD 583 — Gabinete servidor con 4 rieles ajustables. Vendedor: Juan David Lozano · Tel +57 601 937 0187 · hmingsas@outlook.com | USD 212 COP 900.000 | HM Ingeniería |
| Envío Bogotá → destino | Transportadora (SERVIENTREGA / TCC / Coordinadora) — peso aprox 35-50 kg, volumen 0.6 m³. HM ayuda a cotizar. Estimado promedio Colombia. | USD 47 COP 200.000 (estimado) | Transportadora |
| Tornillos cage nuts M6 (50 pcs) | Sf 50 Tornillos M6 x 16mm para montaje en armarios rack. Ver en MercadoLibre Colombia | USD 13 COP 54.198 | MercadoLibre |
| PDU 1U 8 tomas | Multitoma para Rack 8 Salidas Soportetecnologico PDU 1U 110V. Ver en MercadoLibre Colombia | USD 19 COP 79.000 | MercadoLibre |
| Bandeja perforada 1U | Bandeja universal 1U perforada para apoyo de equipos no estándar. Ver en MercadoLibre Colombia | USD 15 COP 64.000 | MercadoLibre |
| TOTAL PROYECTO | Rack cerrado + envío + accesorios mínimos | USD 306 COP 1.297.000 | Margen USD 194 |

# 7. Otras opciones de HM Ingeniería

Si el COD 583 no se adapta exactamente, HM Ingeniería tiene otras 3 variantes:

| COD | Tipo | Medidas | Precio +IVA | USD | Cuándo elegirla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 582 | Gabinete cerrado | 70×70×100 cm (~15U) | COP 700.000 | USD 165 | Si espacio físico limitado vertical |
| ★ 583 | Gabinete cerrado | 90×70×100 cm (~20U) | COP 900.000 | USD 212 | ★ Mejor balance ★ |
| 584 | Rack abierto 4 parales | 70×52×85-100 (~15U) | COP 500.000 | USD 118 | Más económico, sin paredes |
| 585 | Rack abierto 4 parales | 90×52×85-100 (~20U) | COP 700.000 | USD 165 | Si prefieres abierto y barato |

## Detalles importantes de HM Ingeniería (info Juan David Lozano)

- Gabinetes cerrados (582 y 583) vienen con 4 rieles ajustables hacia adelante y hacia atrás.

- Racks abiertos (584 y 585) tienen profundidad ajustable de 85 cm a 1 metro.

- Vienen "solitos" — bandejas y accesorios se cotizan aparte (o se compran en MercadoLibre).

- Tiempo de fabricación: 4 días hábiles desde recibir el 50% adelanto.

- No manejan domicilio. Envío a cargo del cliente, pero HM ayuda a cotizar transportadora.

- Forma de pago: 50% adelanto + 50% contra entrega.

# 8. Alternativas MercadoLibre Colombia (si no quieres esperar fabricación)

Si necesitas el rack más rápido (entrega ~14 días vs 4 días fabricación + envío), las opciones en MercadoLibre Colombia con stock inmediato:

| Producto | Specs y link | Precio | ¿Cabe IBM? |
| --- | --- | --- | --- |
| Vevor HT-W6412 12U abierto | 12U · 4 postes con ruedas · profundidad ajustable 58-102 cm · es de pie. Ver producto | USD 247 COP 1.048.000 | ✓ Sí |
| Tecmojo Rack 16U 4 postes | 16U · 4 postes con ruedas · 2 estantes incluidos · marca abierto. Ver producto | USD 220 COP 938.197 | ⚠ Verificar profundidad |
| Rack abierto 45U industrial | 45U · 4 parales · formato 19" · capacidad muy grande para crecimiento futuro. Ver producto | USD 264 COP 1.121.629 | ✓ Sí (estándar) |

# 9. Accesorios opcionales (margen USD 194 disponible)

Con la recomendación HM 583 + accesorios mínimos te queda margen para invertir luego:

| Accesorio | Producto | Precio estimado | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch gestionado 24p Gigabit | TP-Link / Mikrotik CRS328 / Cisco — 24 puertos Gigabit L2 managed, 1U. Ver MercadoLibre | USD 100-180 COP 425-765 mil | MercadoLibre |
| Patch panel 24p Cat6 | Panel Conexión Cat6 24 puertos keystone RJ45 1U. Ver MercadoLibre | USD 40-60 COP 170-255 mil | MercadoLibre |
| Velcros + etiquetas cables | Paquete 50+ velcros reutilizables + tags de identificación. Ver MercadoLibre | USD 18 COP 76.000 | MercadoLibre |
| Rieles deslizables 2U universales | Rackpath Riel 2U profundidad ajustable. Ver MercadoLibre | USD 64 COP 270.000 | MercadoLibre |

# 10. Pasos siguientes — checklist

## Para la compra del HM 583

- Confirmar dimensiones reales del lugar donde irá el rack: mínimo 100 cm × 80 cm de planta + 120 cm vertical libre (90 cm rack + margen para puertas).

- Confirmar toma corriente 110V con tierra física cerca del rack.

- Contactar a Juan David Lozano (HM Ingeniería) al +57 601 937 0187 o hmingsas@outlook.com para confirmar pedido COD 583 con referencia a COT 755.

- Pagar 50% adelanto (COP 450.000) para iniciar fabricación.

- Coordinar con HM cotización del envío Bogotá → destino final (Medellín/Popayán/etc.).

- Esperar 4 días hábiles de fabricación + tiempo de envío.

- Mientras tanto, comprar tornillos M6 + PDU + bandeja en MercadoLibre (entrega ~3 días) para tener todo listo cuando llegue el rack.

## Durante la instalación

- Apagar Proxmox correctamente y backup completo antes de mover el IBM.

- Foto + etiqueta de TODOS los cables antes de desconectar.

- Armar el rack y nivelarlo con las ruedas si las trae.

- Ajustar los rieles del gabinete a profundidad 78-80 cm para acomodar el IBM (75 cm + 3-5 cm margen).

- Atornillar el IBM x3630 M4 en U inferiores (mayor estabilidad por peso 25 kg).

- UPS Netion al piso lateral del rack. Mikrotik en U superior. PDU en U intermedio.

## Pruebas post-instalación

- Boot completo Proxmox + verificar 2 VMs (BD + AppWeb).

- Test descarga UPS Netion con todo conectado (esperar 30-45 min autonomía).

- Validar VPN SSL Medellín↔Miami funcionando.

- Temperatura interna del rack <35°C tras 1h operación.

- Documentar configuración final en el Excel de inventario.

## Riesgos a considerar

- Garantía IBM vencida hace 9 años — si falla una fuente durante el movimiento, repuesto USD 50-150 en MercadoLibre.

- Baterías UPS Netion garantía vencida — probar autonomía real antes de declarar producción.

- Made-to-order de HM Ingeniería tiene 4 días + envío — planear con anticipación.

- Ruido servidor (~50-65 dBA) — confirmar que ubicación lo tolera.

- Plan migración IBM 2014 a servidor moderno en 6-12 meses (equipo legacy sin soporte fabricante).

— Fin de la propuesta v5 FINAL —